| ###### Datenblatt |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COSMOS 3000 OPEN: Automationsstation |  |  |  |  |

| Typ: COSMOS 3000 OPEN |  | ##### Beschreibung |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 x Fast Ethernet - 2 x CAN Schnittstelle - 2 x USB Schnittstelle - 2 x RS 232 - 1 x RS 485 |  | Automationsstation zur Ausführung von Regel- und Automatisierungsprogrammen, sowie Kommunikation mit COSMOS IO Modulen. Die Montage der Auto-mationsstation erfolgt auf 35 mm DIN Hutschiene. |  |  |

| ##### Technische Daten |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| ##### Eingangsseite |  |  | ##### Mikroprozessor und Speicher |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Nennspannung Unenn | 24 V DC |  | ##### CPU | IBM PowerPC, 133 MHz optional bis 333 MHz |  |  |
| - Stromaufnahme Ityp | - 150 mA |  | ##### Flash-Eprom | 1 MB + 16 MB Flash on board ##### optional bis 8 MB + 128 MB Flash on board |  |  |
| - Leistungsaufnahme | - ca. 4,0 W |  | ##### RAM-Speicher | ##### 32 MB SDRAM optional bis 128 MB SDRAM |  |  |
| - Betriebsspannungsbereich | - 18 ... 30 V DC |  | ##### Speichererweiterung | ##### optional von 16 MB bis 1 GB |  |  |
|  |  |  | ##### Watchdog | ##### Hardware-Watchdog |  |  |
|  |  |  | ##### Uhr | ##### batteriegepufferte Echtzeituhr |  |  |

| ##### Netzwerk |  | ##### CAN BUS |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| - Ethernet-Schnittstelle | 10/100BaseT, Twisted Pair |  | ##### CAN 1 CAN 2 (optional) | ##### CAN 2.0B, galvanisch getrennt ISO 11898 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Protokolle | TCP/IP UDP/IP Telnet FTP |  | ##### Übertragungsrate | ##### 10 kbit/s ... 1 Mbit/s, voreingestellt 50 kbit/s |  |  |
| - Baudrate | 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, automatische Erkennung |  | ##### Anschluss | ##### Steckverbinder mit Schraubklemmen bis 1,5 mm² |  |  |
| - Anschluss | RJ 45 |  | ##### Verwendung | ##### bis zu 99 COSMOS I/O Module, PR-IO7 |  |  |
| - Verwendung | COSMOweb, OPC, LAN, BACnet, Service |  |  |  |  |  |

| ##### USB / Serielle Schnittstellen |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| ##### USB 1 und USB 2 | Hardware USB 2.0 implementierter Treiber USB 1.1 |  | ##### COM 1 | ##### RS 232 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Baudrate |  |  | - Baudrate | 9600 ... 115200 bit/s, voreingestellt 19200 bit/s |  |  |
| - Anschluss | USB A |  | - Anschluss | RJ 45 |  |  |
| - Verwendung | USB Memory Stick, Drucker, Modem, Service |  | - Verwendung | Service |  |  |

| ##### USB / Serielle Schnittstellen |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| ##### COM 2 | RS 232 |  | ##### COM 3 | RS 485 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Baudrate | 9600 ... 115200 bit/s, voreingestellt 19200 bit/s |  | - Baudrate | 9600 ... 115200 bit/s, voreingestellt 9600 bit/s |  |  |
| - Anschluss | RJ 45 |  | - Anschluss | RJ 45 und Schraubklemmen bis 1,5 mm² |  |  |
| - Verwendung | COSMOS Muliprotokoll, COSMOweb, Modem Drucker |  | - Verwendung | COSMOS IO Module Typ: PR-IO27, PR-IO27-P, PR-IO7 |  |  |

| ##### Gehäuse |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| ##### Schutzart | IP 20 |  | ##### Temperaturbereich | ##### 0 ... 60°C |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Anschlussquerschnitt der Geräteklemmen | 1,5 mm² |  | - Gehäuseabmessungen (BxHxT) | 190 x 105 x 35 mm |  |  |
| - Art der Klemmen | abziehbare Schraubklemmen |  | - Kühlung | lüfterlos durch Konvektion |  |  |
| - Material | Aluminium |  | - Gewicht | ca. 570 g ohne Verpackung |  |  |

| ##### Software |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| - Betriebssystem | ##### Embedded Linux Multi-User und Multi-Tasking System Kernel 2.4.21 optimierte Treiber für alle Systemfunktionen |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Benutzerverwaltung | ##### Benutzerkennwort einstellbare Zugriffsrechte |  |  |
| - LINUX -Dateisystem | ##### Dateisystem mit einstellbaren Zugriffsrechten Compact Flash-Card wird beim Booten ins Dateisystem eingeblendet USB Memory Stick kann ins Dateisystem eingeblendet werden |  |  |
| - Softwarekonzept | modularer Aufbau mit unabhängigen Anwendungs-Prozessen z.B. Regelung, Kommunikation, Datensicherung, Servicedienst übergeordnetes Management-Programm zum Starten, Koordinieren und Überwachen aller Anwendungs-Prozesse Regelprogramm mit bis zu 198 COSMOS IO-Modulen am CAN-Bus und bis zu 31 COSMOS IO-Modulen Typ: PR-IO27 an serieller Schnittstelle COM 3 Web-Server zur Anzeige von Systemdaten und zur Durchführung von Service-Einstellungen |  |  |

| ##### Bestellnummern |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| - Typ | PR-3000 OPEN C1 COSMOS 3000 OPEN C1 mit 1 CAN Schnittstelle zum Anschluss von max. 99 COSMOS IO Modulen |  | ##### Bestellnummer | ##### 026049 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Typ | PR-3000 OPEN C2 COSMOS 3000 OPEN C2 mit 2 CAN Schnittstellen zum Anschluss von max. 198 COSMOS IO Modulen |  | ##### Bestellnummer | ##### 026048 |  |  |